## Mašinska
ЈАВНА НАБАВКА бр.2 /2021
ПОНУЂАЧ:_____________________________
ПОНУДА бр.________________________од _________________године
1. Predmer i predračun za masinske i ostale pratece radove na ugradnju rashladnog postrojenja na Sporskoj Hali Vlada Divac u Vrnjačkoj Banji
Redni broj | Opis pozicije | jedinica mere | količina | jedinična cena bez PDV | ukupna cena bez PDV
A | MAŠINSKI RADOVI
a) | Isporuka i montaža
1 | Vazduhom hlađena rashladna mašina, Aquasnap Greenspeed , u varijanti toplotne pumpe bez hidromodula, sa spiralnim ("scroll") kompresorima, freonom R410a, sa varijabilno vodjenim ventilatorima kondenzatora, rad u rezimu hladjenja do -20C spoljne temperature vazduha, numeričkim ProDialog Plus kontrolerom rada i pratećom zaštitnom i merno-regulacionom armaturom tip 30RBP 300A proizvod Cerrijer ili ekvivalentno (samo hlađenje) Rashladna mašina predviđena je da radi za sledeće uslove: - temperatura mešavine 7/12°C - nominalni rashladni kapacitet: 297kW Hidromodul (cirkulaciona pumpa visokog pritiska, sigurnosni ventil (4 bar), hvatač nečistoće, elektronski protočni prekidač, regulacioni ventil, manometar sa zaustavnim ventilima, odzračni ventil, dva ventila za drenažu) Ekspanziona posuda Victaulic veza, za isparivač, za var (spojnice i cevi L=300mm) - medijum voda-glikol 70-30% Zaštitni paneli na bočnim krajevima kondezatora. - nivo buke (izvedba "Low noise": 60dB(A) - dim axbxh=3604x2253x23220mm - težina 2116kg NAPOMENA: U cenu montaze cilera zaracunati angazovanje dizalice za njeno postavljanje na odgovarajuci temelj, Pustanje uređaja u rad od strane ovlašćenog servisera Mogucnost sekciskog ogranicenja snage prema mogucnostima elektro napajanja | kom | 1
2 | Crnih bešavnih cevi sledecih dimenzija
| Ø 88,9x3,2 | m' | 36
| Ø 133 x 4,5 | m' | 72
3 | Fiting, spojni, zaptivni materijal, lukovi, nosači i držači cevi, redukcije, žica za zavarivanje, kiseonik, acetilen, firnajs, kudelja, elektrode, probijanje otvora za prolaz cevi, i dr. 50% od vrednosti cevi | % | 0.5
4 | Odzračni lonci dim Ø219x300mm, nazivnog pritiska 6,0 bar sa odzračnom cevi i ventilom DN 15. Montiraju se u najvišoj tački cevovoda | kom | 2
5 | Čišćenje od mehaničkih nečistoća, korozije i masnoće i antikorozivni premaz osnovnom bojom (dva puta) svih cevi i čeličnih profila. | m2 | 40
6 | Cevna izolacija proizvod ''K-flex ST'' ili ekvivalentno, debljine d=19mm, za izolaciju cevovoda od rashladnih mašina do hladnjaka klima komora. Cevovod van objekta se zaštićuje aluminijumskim limom d=0,5mm. Uzima se po kvadratu površine izolacije.
| cevna izolacija 89x19mm | m' | 36
| cevna izolacija 140x19mm | m' | 72
| Al lim za spoljni prostor | m2 | 20
7 | Leptir ventili komplet sa prirubnicama, kontraprirubnicama i zaptivnim materijalom, proizvod 'Herz'' ili ekvivalantno:
| DN80 NP6 | kom | 8
| DN125 NP6 | kom | 6
8 | Ručni regulacioni ventili komplet sa prirubnicama, kontraprirubnicama i zaptivnim materijalom, proizvod 'Herz'' ili ekvivalantno:
| DN80 NP6 | kom | 4
9 | Hvatač nečistoće komplet sa prirubnicama, kontraprirubnicama i zaptivnim materijalom, proizvod ''Polix'' ili ekvivalantno:
| DN125 NP6 | kom | 1
10 | Nepovratni ventil u kompletu sa prirubnicama, kontraprirubnicama i zaptivnim materijalom
| DN125 NP6 | kom | 2
11 | Slavina za punjenje i pražnjenje sa kapom i lancem, za ugradnju u cevnu mrezu dimenzije DN20 NP6 | kom | 4
12 | Radovi na prešemiranju/došemiranju ormana RO-HVAC-KK-HLvođenja postojeće klima komore za rad sa novim sistemom hlađenja uz dogradnju dodatnih modula u postojeći ili dograđeni orman automatike. Pozicija obuhvata potreban sitan i pomoćni materijal. | kom | 1
13 | Trokraki ventil VXF42.65-63 u kompletu sa pokretacem SAX61.03 - Electromotoric actuator, 800 N, stroke 20 mm, 24 VAC /24 VDC, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 | kom | 2
14 | Moduli za prosiremje klima komore RMZ780 Synco™ 700 + RMZ785 Extension module for the Synco™ 700 family, 8 universal inputs + RMZ788 Extension module for the Synco™ 700 family, 4 universal inputs, 2 relay outputs, 2 analog outputs | kompler | 2
15 | Usluga parametriranja kontolera RMU720 Usluga parametriranja I/O modula RMZ79 Puštanja u rad RMU720 puštanja u rad I/O modula RMZ79x | kompler | 1
16 | Termometar, opseg merenja 0-120°C | kom | 4
17 | Manometar, opseg merenja 0-6bar | kom | 4
18 | Mešavina vode i etilen glikola, odnos 30:70, do tačke mržnjenja -20°C | lit | 2300
19 | PPR cev f 32 za odvod kondenzata u kompletu sa fitingom | m | 30
20 | Servis postojećih klima komora koji obuhvata: proveru zaprljanosti filtera i njihovu zamenu, proveru regulacione opreme za obe klima komore, proveru elemenata automatike u polju i vezu sa regulatorima kao i njihove funkcije, provera rada svih ventilatora i njihovih motora.Pustanje klima komore na hlađenje sa izradom zapisnika Cenu formirati bez zamene delova. | komplet | 1
21 | Izrada noseće konstrukcije od čeličnih cevi, profila za nošenje cevovoda od toplotnih pumpi do ulaska u objekat. Kompletna konstrukcija i nosači se farbaju osnovnom i završnom bojom po želji Investitora. Težina konstrukcije je max 1000kg. Uzima se po kompletu. | komplet | 1
22 | Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost sa izradom odgovarajućih izveštaja. Ispiranje instalacije sa izradom izveštaja. | pauš | 1
23 | Uregulisavanje protoka sistema od strane akreditovane laboratorije, sa izradom odgovarajuceg izvestaja | pauš | 1
24 | Automatika za rad sistema, praćenje rada u trajanju od dva dana. Sa svim neophodnim podešavanjima. | komplet | 1
25 | Građevinski radovi vezani za probijanje otvora za prolaz cevi do klima komora sa krpljenjem otvora nakon prodora. | paušal | 1
26 | Izrada potencijala metalnih masa (cevovoda, metalne konstrukcije, čiletra…) sa izradom izvestaja od strane ovlaščene organizacije | komplet | 1
27 | Nabavka, izrada i montaža ograde dimenzija HxLxB=1700x4600x3200 mm oko rashladnog urešaja.. Stubovi ograde su od čeličnih cevi dim. 40x40mm ankerisanih u temelj. Ispuna između stubova je od žičanog ("grifovanog") pletiva u čeličnom ramu. Sa ogradom izvesti i kapiju širine 2 m. Stubovi kapije su od čeličnih cevi, a ispuna od žičanog pletiva. Kapija je snadbevena kvakom i bravom za zaključavanje. Obračun se vrši po m' namontirane ograde sa kapijom, stubovima i temeljima stubova, ofarbane jadanput osnovnom i dva puta masnom bojom. Obračun po m' ugrađene ograde. | m' | 17.5
Ukupno masinski radovi
GRADJEVINSKI RADOVI
1 | Izvođenje pratećih građevinskih radova u dvorištu sportske hale u cilju postavljanja rashladne mašine (čilera). Radovi obuhvataju pripremno-završne radove i izradu armirano-betosnkog postolja, na zelenoj površini:
-raščišćavanje terena i obeležavanje prostora za izradu temelja, cca 20 m2; Utovar i odvoz šuta od rašćičavnaja na deponiju;
skidanje humusa na delu iskopa zemlje, a zatim kombinovani iskop zemlje (mašinski i ručno) III kategorije u gabaritima temelja, spoljnih dimenzija 4,6 x 3,2 m, ukupne dubine u odnosu na teren 0,5 m. Utovar i odvoz humusa i iskopane zemlje na deponiju;
Izrada nosećeg sloja od šljunka debljine 40 cm; pozicija obuhvata nabavku, dovoz, nasipanje i nabijanje šljunka mehaničkim sredstvima;
Izrada arbirano betonskog temelja (ploče) dimenzija 4,6 x 3,2 m, debljine 30 cm betonom MB 30, sa ugradnjom potreben armature; pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal, oplatu, armaturu, kao i negovanje betona nakon izlivanja;
| Obračun po komplet izvedenim radovima. | komplet | 1
Ukupno gradjevinski radovi
C | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
Pripremni radovi u cilju obezbeđenja gradilišta, priprema magacina za materijal i alat, uzimanje potrebnih mera, pregled projekta, donošenje alata i materijala do mesta montaže i sl.
Izrada urađenog uputstva sa šemom za postavljanje u mašinskoj Sali ili podstanici izradjenoj u termopodstanici i sl.
Izrada uputstva za rukovanje i odrzavanje
Predaja investitoru, korisniku atesno tehnicku dokumentaciju
Obuka korisnika za korišćenje instalacije.
Obeležavanje instalacije (natpisne pločice, smerovi i sl.).
Raščišćavanje gradilista
|  | komplet | 1
C | Ukupno pripremno zavrsni radovi
1. | REKAPITULACIJA
A | MAŠINSKI RADOVI
B | GRADJEVINSKI RADOVI
C | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO din bez PDV-a
2. PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRO RAVODA
1. | Dodavanje u slobodnom prostoru postojećeg GRO-a 1 kom. HVL rastavljača sa umetcima 250A i povezivanje na glavne sabirnice GRO-a, komplet sa neophodnim sitnim materijalom
paušalno
2. | Isporuka i postavljanje napojnog kabla N2XH 4x150 mm2 od postojećeg GRO-a do RO čilera delom po već postavljenom PNK regalu u hali, a delom po čeličnom nosaču postavljenom za potrebe mašinskih instalacija izvan hale prema betonskom fundamentu. Napojni kabl u delu van hale zaštititi od atmosferskih uticaja stavljanjem u odgovarajuću zaštitnu PVC cev. Komplet sa povezivanjem na oba kraja.
|  | m1 | 56
3. | Isporučiti sav potreban materijal i izvesti zaštitno uzemljenje rashladnog agregata - čilera i čeličnog nosača kablova i cevi povezivanjem na postojeći temeljni uzemljivač sportske hale trakom Fe/Zn 25 x 4 mm.
|  | m | 20
4. | Izvršiti sva potrebna ispitivanja elektroinstalacije, napraviti zapisnik i izdati stručni nalaz.
paušalno
UKUPNO din bez PDV-a
| ZBIRNA REKAPITULACIJA | Ukupna vrednost bez PDV
1. | Mašinski i ostali prateći radovi
2. | Elektro radovi
3. | PDV
4. | Ukupno sa PDV-om
Рок за извођење грађевинских радова: _________ календарских дана од увођења у посао
( не може бити дужи од 40 (четрдесет ) календарских дана).
Важење понуде: ____________ дана (минимум 30 дана).
Гарантни рок за квалитет изведених радове:
______ године од датума примопредаје радова ( минимум 2 године) .
| Датум: |  | Ponuđač
| ___________________ _____________________ |  | _________________________