## Mašinski radovi
A. Predmer i predračun mašinskih radova u objektu Opštinske uprave, Kruševačka 14, Vrnjačka Banja
Red. Br. | Opis pozicije | jedinica mere | količina
1 | Pražnjenje kompletne mreže radijatorskog grejanja | kompl | 1
2 | Demontaža postojećih radijatorskih ventila DN15 sa livenih radijatora i predaja inveatitoru | kom | 168
3 | Demontaža postojećih radijatorskih navijaka DN15 sa livenih radijatora i predaja inveatitoru | kom | 168
4 | Sečenje radijatorskih veza sa prilagođavanjem priključaka za ugradnju novih ventila i navijaka. Pozicija obuhvata i eventualnu isporuku i montažu potrebnog materijala - crnih čeličnih šavnih cevi i fitinga za izradu nove veze. | kompl | 168
5 | Isporuka i montaža novih radijatorskih ventila DN15 sa duplom regulacijom, mogućnošću ograničenja temperature, u antivandal izvedbi, podešavanja protiv smrzavanja, sa termostatskom glavom, proizvod IMI Heimeier ili ekvivalentno | kom | 168
6 | Isporuka i montaža radijatorskih navijaka proizvod IMI Heimeier ili ekvivalentno ili sl. DN15 | kom | 168
7 | Demontaža postojećih cirkulacinih pumpu Grundfos tip UPS65-180F (kom.1) i UPS 32-60F (kom. 1) i zapisnička predaja inveatitoru | komplet | 1
8 | Demontaža ventila DN100 (kom. 2) i DN32 (kom. 2), dela cevovoda koji je izolovan radi ugradnje novih cirkulacionih pumpi. | paušal | 1
9 | Isporuka i ugradnja cirkulacionih pumpi sa frekfentnim regulatorom proizvod Grundfos ili ekv.
| MAGNA3 65-150 F 340 1x230V PN6/10 | kom. | 1
| MAGNA3 32-60 180 1x230V PN6/10 | kom. | 1
10 | Montaža demontiranih ventila DN100 (kom. 2) i DN32 (kom. 2) uz prepravku cevovoda | paušal | 1
11 | Isporuka i ugradnjamerača utroška toplotne energije u kompletu sa prirubnicama DN65 Kamstrup MULTICAL 602, 25 m3/h ili drugih sličnih karakteristika | kom. | 1
12 | Isporuka i ugradnja loptastih ventila DN65 NP16 | kom | 2
13 | Demontaža oštećene izolacije (mineralna vuna u oblozi od Al lima) i iznošenje van objekta, isporuka i montaža nove izolacije dela cevovoda mineralnom vunom u oblozi od Al lima | m2 | 2.5
14 | Farbanje prepravljenih radijatorskih veza antikorozionom bojom dva puta i završno farbanje radijator lakom. | kompl | 1
15 | Punjenje instalacije, stavljanje instalacije pod pritisak- Hidraulička proba kompletne instalacije radijatorskog grejanja. | kompl | 1
16 | Funkcionalna proba radijatorskog grejanja | kompl | 1
17 | Pripremno završni radovi Otvaranje i zatvaranje gradilišta Transportni troškovi Primopredaja radova ovlašćenim investitoru na upotrebu | kompl | 1
18 | Nepredviđeni / dodatni radovi, uzima se 5% od gore navedenih pozicija | % | 5%
B. PREDMER I PREDRAČUN - Elektro radovi
Za rekonstrukciju elektro instalacija kotlarnice u zgradi opštine u Vrnjačkoj Banji
Red. Br. | Opis pozicije | jedinica mere | količina
1. | U slobodnom prostoru postojećeg RO-K u kotlarnici ugradnja 3 kom. automatskih osigurača 16A, tip "C", za napajanje pomoćnog razvodnog ormana u kotlarnici.
paušalno
2. | Isporuka i ugradnja na zid pomoćnog razvodnog ormana u kotlarnici izrađenog od dva puta dekapiranog lima sa vratima koja se zaključavaju elzet bravom u zaštiti IP 43. U ormanu ostaviti najmanje 25% rezervnog prostora za napajanje eventualnih budućih potrošača. Orman je tipske izrade sa ugrađenom sledećom opremom:
1 kom. prekidač GS 25 10U
2 kom. mesto za frekventni regulator za regulaciju brzine cirkulacione pumpe MAGNA3 65-150 F 340 1x230V, 103W (frekventi regulator je obuhvaćen predmerom i predračunom mašinskih instalacija)
3 kom. automatski osigurač 10A za napajanje cirkulacionih pumpi, kalorimetra i dr.
redne kleme i ostali potreban spojni i izolacioni materijal
|  | kom. | 1
3. | Izrada instalacije napojnih vodova polaganjem kablova delom po postojećim PNK regalima, a delom na odstojne bakelitne obujmice:
| N2XH-J 5x2,5 mm2 (od postoječeg ormana kotlarnice do novog pomoćnog ormana u kotlrnici) | m | 20
| N2XH-J 3x1,5 mm2 (napajanje motora cirkulacionih pumpi, kalorimetra i dr.) | m | 60
4. | Isporuka i postavljanje komandno signalnih kablova delom po postojećem PNK regalu, a delom u zaštitnim tvrdim bezhalogenim instalacionim cevima, fiksiranim posebnim držačima za zid ili plafon.
| JH(St)H 1x2x0,8 mm | m | 30
| JH(St)H 2x2x0,8 mm | m | 30
5. | Nabavka i montaža rebrastih čeličnih plastificiranih SAPA creva prečnika fi 13mm
|  | m | 30
6. | Isporuka provodnika tipa N2XH-J 1x10mm2 i izrada galvanskih veza (mostova) izmedju pumpi, ventila i ostalih prekida u metalnim masama, kao i povezivanje na zajedničku sabirnicu. Pozicija podrazumeva izradu spoja sa prosečnom dužinom provodnika 2m, sve kompletno sa odgovarajućim papučicama i zavrtnjima. Sve kompletno.
|  | kom. | 10
7. | Ispitivanje električnih instalacija i uzemljenja (izjednačenja potencijala metalnih masa) uz izdavanje neophodnog izveštaja o ispitivanju.
paušalno